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ALUAFS HYGIENE GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: İzolesiz alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi: 
· Ürün helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilmelidir.
· Kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Kanal iç yüzeyi hijyen solüsyon ile kaplanmalıdır.
· Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.
· Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.
· Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.
· Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:
· Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.
· Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.

Sertifikalar
· EN 13180 Binaların Havalandırması-Hava Kanalları-Esnek Kanallar İçin Boyutlar ve Mekanik Özellikler Standardına göre  uygunluk beyanı bulunmalıdır.
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· Ürün anti-mikrobiyal özellik taşıdığını gösteren aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır. 
· En az 1 adet gram (+) bakteri türüne (örneğin, S. aureus) karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika
· En az 1 adet gram (-) bakteri türüne (örneğin, E. coli) karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika
· Legionella pneumophila bakteri türüne karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika
· En az 3 adet mantar türüne (örneğin, A. niger) karşı anti-fungal performansı gösteren sertifika
· Alüminyum hijyen flexible hava kanalının anti-bakteriyel performansının ISO 22196 veya alternatifi bir test ile sertifikalandırılması ve başlangıçta ekilen bakteri miktarının en az 3 log yani % 99.9 azalması ve 24 saatlik test sonucunda gözlemlenen bakteri miktarının 1.0 CFU/cm2 den küçük olması
· Alüminyum hijyen flexible hava kanalının anti-fungal performansının ASTM G21 veya alternatifi bir test ile sertifikalandırılması ve gözlemlenen gelişme derecesinin 4 üzerinden 0 olması.
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