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ALUAFS.70 GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: İzolesiz alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi: 
· Ürün helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilmelidir.
· Ürün 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.
· Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.
· Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.
· Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:
· Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.
· Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.

Sertifikalar:
· EN 13180 Binaların Havalandırması-Hava Kanalları-Esnek Kanallar İçin Boyutlar ve Mekanik Özellikler Standardına göre uygunluk beyanı bulunmalıdır.
·  Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.
· [bookmark: _GoBack]13501-1 Class B-s1,d0 Yangına Tepki Sertifikası
· Malzemenin Ateşe Reaksiyonu Sertifikası, M1 Sınıfı
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