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ISOAFS-ALU HYGIENE GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: İzoleli alüminyum esnek hava kanalı
[bookmark: _GoBack]
Ürün Genel Şartnamesi: 
İç Kanal:
· İç kanal helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilmelidir.
· Kanal 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Kanal iç yüzeyi hijyen solüsyon ile kaplanmalıdır.
· İç kanal nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.
· Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.
· Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.
· Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

İzolasyon:
· İzolasyon malzemesi olarak kahverengi, ekose teknolojisi ile üretilmiş 16 kg/m3 yoğunluğunda 25 mm kalınlığında cam yünü kullanılmalıdır.

Ceket:
· Ürünün ceketi 1 kat alüminyum ve 2 kat polyesterden ceketin dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Ceket nominal kalınlığı 45 mikron olmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:
· Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.
· Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.



Sertifikalar:
· Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.
· Greenguard 
· Greenguard Gold

· Ürün anti-mikrobiyal özellik taşıdığını gösteren aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır. 
· En az 1 adet gram (+) bakteri türüne (örneğin, S. aureus) karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika
· En az 1 adet gram (-) bakteri türüne (örneğin, E. coli) karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika
· Legionella pneumophila bakteri türüne karşı anti-bakteriyel performansı gösteren sertifika
· En az 3 adet mantar türüne (örneğin, A. niger) karşı anti-fungal performansı gösteren sertifika
· Alüminyum hijyen flexible hava kanalının anti-bakteriyel performansının ISO 22196 veya alternatifi bir test ile sertifikalandırılması ve başlangıçta ekilen bakteri miktarının en az 3 log yani % 99.9 azalması ve 24 saatlik test sonucunda gözlemlenen bakteri miktarının 1.0 CFU/cm2 den küçük olması
· Alüminyum hijyen flexible hava kanalının anti-fungal performansının ASTM G21 veya alternatifi bir test ile sertifikalandırılması ve gözlemlenen gelişme derecesinin 4 üzerinden 0 olması.
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