

	[image: ]

	

	



	
	DOKÜMAN NO
	ÜSRT.04

	
	
	YAYIN TARİHİ
	18.10.2016

	
	
	REVİZYON NO
	0

	
	
	REVİZYON TARİHİ
	-


	
	
	SAYFA NO
	2



ISOAFS-ALU.70 GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: Isı izoleli alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi: 
İç kanal:
· Ürün helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak üretilmelidir.
· Ürün 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.
· Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.
· Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.
· Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

İzolasyon:
· İzolasyon malzemesi olarak kahverengi, ekose teknolojisi ile üretilmiş 16 kg/m3 yoğunluğunda 25 mm kalınlığında cam yünü kullanılmalıdır.

Ceket:
· Ürünün ceketi 1 kat alüminyum ve 2 kat polyesterden ceketin dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Ceketin nominal kalınlığı minimum 45 mikron olmalıdır.

Ambalaj ve Etiket:
· Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.
· Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet A+ etiketi yapıştırılmalıdır.
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Sertifikalar:
· Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.
· Greenguard 
· Greenguard Gold
· 13501-1 Class B-s1,d0 Yangına Tepki Sertifikası
· Malzemenin Ateşe Reaksiyonu Sertifikası, M1 Sınıfı
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