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SONOAFS-ALU.70B GREEN ÜRÜN GENEL VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün tanımı: Isı ve ses izoleli alüminyum esnek hava kanalı

Ürün Genel Şartnamesi: 
İç kanal:
· Ürün helezon şeklinde bükülmüş tel üzerine alüminyum ve polyester laminasyonu sarılarak perforeli formda üretilmelidir.
· Ürün 3 kat alüminyum 2 kat polyesterden kanalın iç ve dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Ürün nominal kalınlığı en az 70 mikron olmalıdır.
· Kaplamalı çelik tel kullanılmalıdır.
· Ürün uzun dönem kullanımda -30°C ile +150°C sıcaklıklarına dayanmalıdır.
· Uzun dönem kullanımda azami 3000 Pa hava basıncına ve azami 30 m/s hava hızına dayanmalıdır.

Bariyer:
· 12 mikron kalınlığında polyester bariyer kullanılmalıdır.

İzolasyon:
· İzolasyon malzemesi olarak kahverengi, ekose teknolojisi ile üretilmiş 16 kg/m3 yoğunluğunda cam yünü kullanılmalıdır.
· Müşterinin talebine göre izolasyon kalınlığı 25 mm olmalıdır.

Ceket:
· Ürünün ceketi 1 kat alüminyum ve 2 kat polyesterden ceketin dış yüzeyi alüminyum olacak şekilde üretilmelidir.
· Ceketin nominal kalınlığı minimum 45 mikron olmalıdır.








Ambalaj ve Etiket:
· Kullanılacak ambalaj, ürünün kalitesini koruyabilecek nitelikteki bir karton kutudan olmalıdır.
· Ürünün izlenebilirliği açısından kutunun üzerinde 6 haneli damga numarası bulunmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet ürünün adını ve özelliklerini belirten etiket yapıştırılmalıdır.
· Ürünün ambalajına en az 1 adet A+ etiketi yapıştırılmalıdır.
Sertifikalar:
· Ürün aşağıdaki sertifikalara sahip olmalıdır.
· Greenguard 
· Greenguard Gold
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Akustik Data:
· Ürünün 1/1 oktav 8 merkez frekansta 1, 2, 3 metre boyları için kanal boyunca ses düşümü datası bulunmalıdır.
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